ZFP.271.2.22.2016	Wola Krzysztoporska, dn. 06.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

NA DOSTAWĘ AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO

.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 8 Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 60/15 z dnia 17 	czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.

- Zamawiający:

Gmina Wola Krzysztoporska

Siedziba: 97-371 Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5

NIP 771-10-29-208, Regon 590647902

fax: (44) 61-63-960

e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

- Przedmiot i zakres zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 
w wersji obudowanej/wyciszonej na podwoziu z homologacją o ładowności nie mniejszej niż masa zatankowanego agregatu prądotwórczego, stanowiące zespół do pracy awaryjnej ciągłej przy zmiennym obciążeniu.

Wymagane minimalne parametry urządzenia:

- parametry agregatu:

- moc maksymalna   kVA/kW   33/26,4

- moc ciągła              kVA/kW  30/24

- prąd znamionowy   A 44

- napięcie znamionowe V  230/400

- częstotliwość         Hz      50

- wyposażenie:

- panel sterowania  rozruch /kontrola stanów pracy agregatu

- typ rozruchu elektryczny /ręczny (uruchomienie przez obsługę)

- regulator napięcia

- regulator obrotów

- wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy

- wyłącznik awaryjny  STOP

- gniazdo odbioru mocy  1 faz. - 16A	z zabezpieczeniami 	min. 2szt.

- gniazdo odbioru mocy 3 faz.  - 16 A	z zabezpieczeniami 	min. 2szt.

- gniazdo odbioru mocy 3 faz.  - 32 A	z zabezpieczeniami 	min. 2szt.

- gniazdo odbioru mocy 3 faz.  - 63 A	z zabezpieczeniami 	min. 1szt.

- przewód  odbioru mocy  H07RN-F 5x16mm2 z gniazdem przenośnym
i wtyczką  stałą  63A długość  przewodu       15m.

- uziom wkręcany z linką  1kpl.

c) prądnica bezszczotkowa synchroniczna przystosowana do ciężkich warunków

pracy:

- regulacja napięcia Automatyczna –                 AVR

- klasa izolacji                                                     4

- regulacja napięcia                                            ± 1,0%

- klasa wymagań eksploatacyjnych	   	 G3

- zawartość harmonicznych THD poniżej	 3 %

- stopień ochrony				 	 IP 23

d) silnik:

- silnik wysokoprężny                    model SisuDiesel Ltd. Co. MF4102ZD lub Perkins

- moc silnika                                  dopasowana do potrzeb zespołu prądotwórczego,

- chłodzenie                                   ciecz

e)  obudowa:

- dźwiękochłonna malowana proszkowo całkowicie odporna na działanie

warunków atmosferycznych

f) podwozie:

- przyczepa drogowa z homologacją, hamulcem najazdowym, kołem podporowym,

instalacją elektryczną (oświetlenie).

Agregat musi spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn, a w szczególności powinien być zgodny z:

- dyrektywą maszynową 2006/42/WE,

- normę emisji spalin STAGE 3A

- dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE;

- kompatybilnością elektromagnetyczną 2004/108/WE;

- dyrektywą hałasową 2000/14/WE;

- dyrektywą paliwową 97/68/WE;

- ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528/2005;

- PN-EN 12601.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę agregatu z wyposażeniem kompletnym, gotowego do pracy,

- pierwsze uruchomienie oraz prezentację działania agregatu,

- przeszkolenia w zakresie obsługi agregatu,

- dostarczenie dokumentacji technicznej agregatu w języku polskim.

3) Agregat należy dostarczyć do Referatu Wodociągów i Kanalizacji:

Wola Krzysztoporska ul. Cmentarna 22.

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: termin wykonania 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
cena – waga 100%.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.05.2016 r.  do godz. 12:00

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)

- pocztą

- faksem na nr (44) 61-63-960

- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Oferta powinna zawierać opis – NA  DOSTAWĘ  AGREGATU  PRĄDOTWÓRCZEGO

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10.05.2016r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
      zamówienia.

8.Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

- Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
o konkursie ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:  Arkadiusz Szmalec -  tel. 697-607-647.

Załączniki :

1)      Formularz ofertowy

2)      Projekt umowy

…………………………………………

podpis

ZFP.271.2.22.2016					   	          Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Nazwa:	............................................................................................................................

Adres:               ……………………………………………………………………………………….

NIP:                  ………………………………………………………………………………………..

REGON:         ………………………………………………………………………………………….

Nr tel.:		.............................................................................................................................

Nr faxu:	.............................................................................................................................

e-mail:		.............................................................................................................................

Oferuję/emy dostawę agregatu prądotwórczego na warunkach opisanych w ogłoszeniu                     o konkursie ofert z dnia 06.05.2016 r.

| Cena netto | ………....... ( słownie: …………………………………………………………….. ) |
| --- | --- |
| VAT | …………… ( słownie: …………………………………………………………….. ) |
| Cena brutto | ……………. ( słownie: …………………………………………………………….. ) |

Ponadto oświadczam/y, że:

- Oferta jest ważna 30 dni od daty jej złożenia.

- Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

- Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Akceptuję/emy zapisy projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia 
o konkursie ofert i w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

..................................................... 		       ……………........................................…….......

Miejscowość, data                                       	Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

PROJEKT  UMOWY		    	Załącznik nr 2

#### UMOWA NR ………

Zawarta w dniu ……………… r. w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej,  ul.  Kościuszki 5 pomiędzy:

Gminą Wola Krzysztoporska z siedzibą 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5  NIP 771-10-29-208, REGON  590647902 reprezentowaną przez  Wójta Gminy Romana Drozdka zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………… NIP ……………… REGON ………………….  zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164) oraz § 8 Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 60/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska zawarto umowę o treści  następującej:

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w wersji obudowanej/wyciszonej na podwoziu z homologacją o ładowności nie mniejszej niż masa zatankowanego agregatu prądotwórczego, stanowiące zespół do pracy awaryjnej ciągłej przy zmiennym obciążeniu – o parametrach zgodnych z opisanymi w ogłoszeniu o konkursie ofert z dnia 06.05.2016 r. (znak sprawy ZFP.271.2.22.2016).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę agregatu z wyposażeniem kompletnym, gotowego do pracy,

- pierwsze uruchomienie oraz prezentację działania agregatu,

- przeszkolenia w zakresie obsługi agregatu,

- dostarczenie dokumentacji technicznej agregatu w języku polskim.

3. Agregat należy dostarczyć do Referatu Wodociągów i Kanalizacji:

Wola Krzysztoporska ul. Cmentarna 22.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert z dnia 06.05.2016r. (znak sprawy ZFP.271.2.22.2016) oraz ofertą wykonawcy.

§2

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za dzień realizacji zobowiązań umownych uważa się dzień, w którym został podpisany protokół potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca uzgodni z zamawiającym termin dostawy nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

§3

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z parametrami opisanymi w §1 lub jest niekompletny albo posiada ślady użytkowania, Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru bez wad w terminie 7 dni od daty odmowy odbioru przez Zamawiającego.

3. Prawo własności do towaru przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

§4

1. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe zrealizowanie zobowiązań umowy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np.: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

3. Na dostarczony sprzęt udzielana jest gwarancja na okres 36 miesięcy.

§5

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

4. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie takich zmian 
i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§6

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

……………………………………………………………………………….

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy.

3. Należność płatna będzie przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

- W wysokości 20 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia 
w wysokości  0,3 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.Kary płatne są w terminie  14 dni od daty otrzymania przez wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

3.Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

2.  W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                         Wykonawca